通州湾科创城消防维保项目

政府采购

竞争性磋商文件（二次）

（资格后审）

采购单位：南通通州湾科教产业投资有限公司

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

二○一八年十一月二十二日

目   录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  磋商和评审

第五章  合同授予

第六章  履约验收及付款

第七章  质疑与投诉

第八章  磋商响应文件格式

尊敬的磋商响应投标人（以下称报价人）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次项目磋商顺利进行，请在制作磋商响应文件之前，仔细阅读本磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交磋商响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商二次公告

江苏建达全过程工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通通州湾科教产业投资有限公司（以下称采购人）的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关规定，就通州湾科创城消防维保项目组织竞争性磋商，诚邀符合条件的潜在投标人参加磋商。

一、项目名称：通州湾科创城消防维保项目

二、采购预算：37万元（其中一标段25万元；二标段12万元），投标人可同时参加两个标段的投标，但不可兼中，一标段第一中标候选人不得参加二标段的评标。

三、项目需求：共分为两个标段，一标段为科创城A01、A03、A04地块消防设施设备运行、维护和管理，共计建筑面积30.68万平方米；二标段为科创城E06、F02地块消防设施设备运行、维护和管理，共计建筑面积约11.91万平方米。具体内容详见第三章。

四、潜在的供应商资格要求：

供应商必须符合《政府采购法》第22条之规定并具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、投标人经营范围包括消防维保业务。

3、投标人具有江苏省公安厅消防局颁发的建筑消防设施维修保养资质。

4、拟派项目负责人及驻场服务人员具备建筑消防设施维修保养技术服务资格（项目负责人、驻场服务人员可为同一人）。

5、本项目不接受任何形式的联合体投标。

特别提醒：请各供应商携带所有资格后审原件【见第六页中A点资格后审原件包】供评审小组资格审查。因携带原件不全而引起的后果，由供应商自负。

五、评委会将对供应商资格进行审查，审查通过方可参与磋商。

六、磋商时间及地点：

递交磋商文件的截止时间：2018年11月30日13：30分

磋商时间：2018年11月30日13：30分

磋商地点：通州湾示范区政务中心北楼四楼开标室（地址：通州湾示范区，具体开标室以开标当日显示屏显示内容为准），如有变动另行通知。

3、逾期递交的磋商响应文件恕不接受。

七、磋商保证金：

1、磋商供应商须交纳磋商保证金：一标段：伍仟圆整（5000.00元）；二标段：贰仟肆佰圆整（2400.00元）。

2、磋商供应商交纳的保证金仅限现金的形式带至磋商现场,在递交磋商响应文件时交给磋商代理机构。

八、招标文件的获取

本项目招标公告在南通沿海集团网上公布，拟参与投标的单位可以于2018年11月26日17点前与招标代理公司工作人员联系，领取招标文件等资料。

九、招标代理机构

名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地址：南通市世纪大道18号恒隆国际B幢14楼

联系人：顾力    联系电话：18151326960

邮箱：550362779@qq.com

第二章  供应商须知

- 一、说明

1、本磋商文件仅适用于江苏建达全过程工程咨询有限公司（以下称代理机构）组织的磋商采购活动。

2、该次采购磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本磋商文件的解释权属于代理机构。

4、供应商取得磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后3日内，以书面形式向磋商代理机构提出询问或疑问(代理公司联系方式：顾丽18151326960 )，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

- 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布。

2、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对供应商具有约束力。

3、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日的5个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足5个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

4、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

5、招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、磋商响应文件的编写及装订

- （一）磋商响应文件包括下列内容 ：

- A、资格后审原件包（核查）

- 【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

1、提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件；

2、法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供授权委托书原件，开标前提供身份证原件核查;

- 3、江苏省公安厅消防局颁发的建筑消防设施维修保养资质证书原件且在有效期内。

- 4、拟派项目负责人及驻场服务人员具备建筑消防设施维修保养技术服务资格证书原件（项目负责人、驻场服务人员可为同一人）。

- 5、技术标评审内容要求提供其他原件。

- B、资格后审资料文件：

【特别提醒】如发现供应商递交的资格后审资料有弄虚作假的行为，该供应商将会被记入不良记录，并上报有关监管部门。如其已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

1、提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的复印件加盖单位公章；

2、法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供授权委托书原件，开标前提供身份证原件核查;

3、江苏省公安厅消防局颁发的建筑消防设施维修保养资质证书原件的复印件；

4、拟派项目负责人及驻场服务人员具备建筑消防设施维修保养技术服务资格证书原件的复印件（项目负责人、驻场服务人员可为同一人）；

5、招标文件第八章投标响应文件格式中“二、B.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”中的所有内容：关于资格文件的声明函、投标人一般情况表、财务状况表。

特别提醒：

- 1、“资格后审原件包”所须提供的原件密封在一个密封袋中，按磋商响应文件规定的目录存放，以便在磋商评审资质时核查，所有复印件必须加盖供应商公章。

- 2、须在封袋密封处加盖供应商印章。

- 3、“资格后审资料文件”内的所有材料复印件，须加盖供应商的公章并装订成册，一份“正本”，二份“副本”，以便在资格评审时，供评委检查及提供留存。

- 4、未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

- 5、如发现供应商递交的资格后审资料有弄虚作假的行为，该供应商将会被记入不良记录，并上报有关监管部门。如其已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

- C、技术响应文件：

1、磋商响应函（格式参见第八章）；

2、业绩证明材料；

3、企业综合实力证明材料；

4、办公场所证明、消防设施专业承包资质证明材料；

5、维保服务方案；

6、投标人根据评标办法认为须提供的资料，如成功案例等。

- D、报价响应文件：

磋商报价应包括磋商文件所确定的磋商范围及相应说明的全部内容。

1、磋商响应报价表（格式见第八章）；

2、磋商报价明细表（格式见第八章）。

特别提醒：

本项目投标文件除资格后审原件包及资格后审资料包外，技术标、商务标响应文件须针对不同的标段按照招标文件要求分别装订并单独密封。

- （二）磋商响应文件的编制及装订

1、供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件内不得行间插字、涂改、增删，如需修改错漏处，须经磋商响应文件签署人签字并加盖公章。

2、磋商报价响应文件中的所有报价表（报价单），必须装订成册。

- 四、磋商响应文件的份数和签署

1、磋商响应文件由：资格后审原件包、 资格后审资料文件、技术磋商响应文件、磋商报价响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2、磋商响应文件中，除资格后审原件包外，其余均为一份“正本”和二份“副本”。

3、在每份磋商响应文件上要明确标注项目名称对应的磋商响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖公章。“副本”可复印，但尚须加盖公章。

- 五、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：、、、分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的磋商文件上明确标注磋商项目名称对应的磋商响应文件名称、供应商全称及日期。

3、在边缝处加盖单位密封章或密封签字，并注明于开标前不得启封。

特别提醒：磋商响应文件中的及、的“正本”或“副本”中，均不得含有任何磋商报价响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作无效标处理。

*技术标、商务标须针对不同的标段按照招标文件要求分别装订并单独密封。

- 六、磋商报价

1、本次供应商必须就所有内容进行报价，少报无效。

2、磋商报价以人民币为货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经其法定代表人或其委托授权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、磋商报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、报价应全部服务的价格及设备维护保养费（含材料及年检费）、维修费用、人工费用、单价500元及以下的耗材费用、合理利润、税收等其他相关的所有费用。

6、报价应包括现场驻场人员及其团队服务的一切费用。

7、最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

8、磋商报价应为不低于成本报价，评标委员会80%以上评委认定为低于成本不合理报价的磋商文件作废标处理。

- 七、联合磋商

本项目不接受多个供应商组成联合体参与磋商。

- 八、磋商响应文件的递交时间及地址

1、供应商必须在2018年11月30日13:30分前，将磋商响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的磋商响应文件。

2、地址：通州湾示范区政务中心北楼四楼开标室（地址：通州湾示范区，具体开标室以开标当日显示屏显示内容为准），如有变动另行通知。

九、磋商保证金

1、磋商供应商须交纳磋商保证金：一标段：伍仟圆整（5000.00元）；二标段：贰仟肆佰圆整（2400.00元）。

2、磋商供应商交纳的保证金仅限现金的形式带至磋商现场,在递交磋商响应文件时交给磋商代理机构。

3、未按上述要求提交磋商保证金的供应商，招标采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

4、未成交的供应商的磋商保证金，当场予以退还（无息）。成交供应商的磋商保证金将在采购人与成交方签订的合同生效后 5个工作日内退还（无息）。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

① 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

② 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

③ 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④成交人在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

⑤采购文件规定的其他情形。

6、对于在最后报价之前退出磋商的供应商，必须以书面形式说明理由，并由评审小组评定。评定为正当理由的，可以退还其缴纳的保证金。

- 十、磋商响应文件及磋商费用

1、磋商程序顺利进行后，除“资格后审原件包”外，其余所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

2、无论磋商过程和结果如何，参加磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

十一、服务期及地点

- 1、服务期限：一年。

2、地点：科创城A01、A03、A04地块；科创城E06、F02地块。

- 十一、成交通知书：项目成交结果无异议后，发出成交通知书。

十二、验收要求

按国家标准执行。

- 十三、付款方式

- 自合同签订之日起15个工作日内，甲方支付乙方合同总价的10% 作为乙方添置维保设备及消防设备易损耗部件的费用。合同总价80%的费用按季度分摊支付，每个季度的第二个月15日之前支付上个季度的费用。剩余10%在第二年的第一个季度末支付。在甲方支付前，乙方需提供相应款项的合法增值税专用发票，否则甲方有权不予以支付并不承担任何责任。

- 十四、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的 10% 。

2、在成交中标通知书发出签收后的3日内，中标人凭成交通知书和履约保证金已经汇至采购人账上的凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标人在按要求保质保量的完成该项目且最终得到采购人认可后，一次性无息退还履约保证金。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权解除合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

十五、费用承担

- 磋商供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价300元，于递交标书时同时递交，否则投标文件将不予接收。

- 十六、服务期调整及结算方式

- 采购人要求增加合同范围以外的维护保养服务，需及时与供货商签订补充协议，确认服务内容和服务费金额，服务费价格参照本协议价格执行。

- 十七、代理服务费

①中标人须缴纳代理服务费：以¥3000.00元计收（两个标段各1500.00元）。

②投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

③代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

- 十八、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

##### 1、消防系统维保施工准备

1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料，熟悉甲方消防设备、消防水源的现状。

2、制定维保检查计划并提交甲方审核。

3、消防设施检测仪器及维保工具到位。

4、维保人员必须佩证上岗，并注明姓名和联系方式。

##### 2、消防系统检查、维保方法

（一）火灾自动报警系统

1．每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示是否正常。

2．征得甲方同意，试验火灾报警装置的声光工作是否正常。

3．试验水流指示器、压力开关，等报警功能、信号显示。

4．对备用电源进行2次充放电试验，2次主电源和备用电源切换试验。

（二）自动喷水灭火系统

1．每月检查一次消防水池水位，确认水位指数是否正常。

2．每月对消防供水控制阀门上的铅封或锁链检查一次，确认所有控制阀门是否处于开启状态 。

3．每月对消防水泵结合器接口及附件检查一次，确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。

4．每月检查一次喷头，清除障碍物，发现不正常的喷头及时更换。

5．每月对消防泵作一次启动试运转。

6．每月对管网进行一次冲洗，确保管内无水质无污垢。

7．每两月用末端试水装置对水流指示器作一次检查，确认报警正常。

8．每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认报警正常。

9．每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次确保处于开启状态。

（三）消防控制联动系统

每季度对下列设备作一次联动工作检查：

1．检查喷水泵的联动工作情况。

2．检查各消防设施的切换开关是否正常。

3．检查消防水泵的联动工作情况。

4．防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。

5．防排烟系统联动工作情况

6．电梯是否能自动归首层。

（四）消火栓系统

1．每月检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整。

2．每月对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，实验供水系统的水量水压。

（五）消防安全照明、疏散指示系统

定期对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电，并做好记录交给甲方。

（六）排烟风机

1．每月检查送风、排烟机房工作环境；

2．每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（七）气体灭火

1．修复气体灭火系统，使其处于正常运行状态。

2. 检查自动气体灭火系统的灭火剂储存容器压力或重量，确保处于有效期内。

3. 检查气体灭火保护区内报警系统、气体灭火控制盘、紧急启动/停止装置、声光报警装置的运行状态；

4. 检查管道和喷嘴是否完整无损。

##### 3、施工配合与质量合格证体系

1．维护人员应熟悉消防工程中系统的工作原理及操作方法。

2．维保人员应了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况。

3．对消防系统各供水控制阀作状态标识。

4．维保人员应与甲方消防值班人员密切配合、指导、协助甲方管理人员做好日常检查工作。

5．维保人员在日常巡查时，应保证消防系统的各供水网充满压力，自动喷水灭火系统的最不利点压力大于0.05MPa，发现异常时，应及时组织修复或调整到位。

6．月、季、年度检查时发现管网有渗漏、阻滞或接到甲方管理人员通知系统异常时，应立即检查处理。设备器件有问题，需要更换维修时，必须立即提出，不得无故拖延。

##### 4、施工安全措施

1．月、季、年检进行之前，配合甲方出具书面通知，并通知各楼层用户方，以免造成不必要的干扰和误会。

2．维护人员检查设备时，必须通知甲方值班人员或管理人员。

3．维护人员维保检验时，如需断电、断水应提前向甲方领导报告，取得书面认可并派人现场监督，加强防范措施后方能动工。

4． 维护人员在作消防联动设备测试时，应清除设备周围的杂物，禁止无关人员进入现场。

##### 5、维保实施细则

一、火灾自动报警维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1.检查烟感、温感外观、安装状况。不少于总数10% |
|  | 2.检查手动报警按钮外观、安装状况。 |
|  | 3.检查火灾自动报警控制器各项使用功能。不少于总数10% |
|  | 4.测试探测器、手动报警按钮报警功能，及时更换已损或丢失探头，按钮玻璃。 |
|  | 5.定期对探头进行清洗。 |
| 季检 | 1.按照规范要求对探头、手动报警按钮、消火栓按钮抽查，不少于30%火灾模拟试验。 |
|  | 2.检查火警时在自动状态下能准确显示报警地址和联动警铃报警，测试声光报警。 |
|  | 3.检查火警时在自动状态下能准确联动相关消防设备、起动消火栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火阀、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。 |
|  | 4.检查火警时，消防中心应能接收到各设备动作后反馈信号。 |
|  | 5.对报警控制器、各楼层消防控制线接线箱、联动控制柜进行清洁保养。 |
|  | 6．对消防电源进行2次主、备电的自动切换。 |
|  | 7．测试切断交流电源，投入备用电源并充分放电，记录放电时间和电压值。 |
| 半年检 | 1.对报警控制器、消防控制线接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。 |
|  | 2.进行一次强切非消防电源功能试验。 |
|  | 3.检查：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机CRT平面显示系统检查。 |
|  | 4.按照规定比例、对设备分系统进行一次检测。 |

二、自动喷淋灭火系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1、巡视检查喷淋头是否完好、有无异物，不少于总数10%。应保持备用数量不少于使用数量的1%； |
|  | 2、启动运行一次喷淋主泵； |
|  | 3、检查末端试水装置、末端压力表值（应符合设计要求）；试验水流指示器、压力开光。 |
|  | 4、对进水阀、报警阀进行外观检查，并确保系统处于无故障状态。 |
|  | 5、检查喷淋管道上各种阀门的铅封、锁链应完好，并处于设计位置。管道接口及阀门应无渗漏现象； |
|  | 6、检查喷淋水泵接合器、确保接口完好，无渗漏； |
|  | 7、启动稳压泵、观察压力上升情况，消防控制中心显示其动作信号、人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力情况。确认消防水池水位是否正常。 |
| 季检 | 1. 检查喷淋泵启动时，消防控制中心显示其动作信号、自动状态时，消防中心能否控制其启动和停止。 |
|  | 2. 实际放水测试各库房喷淋系统，并检查以下内容： （1）水流指示器应动作，消防控制中心应收到其报警信号并显示所在位置。 （2）楼层对应的湿式报警阀应动作，报警阀动作时上、下腔压力应正常。 （3）湿式报警阀动作时，压力开关应动作，消防控制中心应收到其报警信号并显示所在位置。 （4）湿式报警阀动作时，水力警铃应报警、铃声应响，应能达到报警效果。 |
| 半年检 | 1．对系统进行一次全面检测。 |
|  | 2. 检测喷淋泵远控启泵及信号反馈状况。 |
|  | 3．消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。 |
|  | 4．消防气压给水设备的水，应根据当地环境、气候条件不定期更换。 |
|  | 5．管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空，冲洗后及时补水 |
|  | 6．定期清洗湿式报警阀。 |

三、消火栓系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查消火栓、供水管道及配置的消防部件。不少于总数10% |
|  | 2. 检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘接口、栓头等配件齐备，加封条管理。不少于总数10% |
|  | 3. 检查减压阀、低压端压力表读数应处于正常范围。 |
|  | 4．检查消火栓管道上各种阀门应处于设计位置，管道接口及阀门应无渗漏现象。 |
|  | 5．启动消火栓泵、试验运行。试验完毕后在最不利点的消火栓处（天面层）放水，并观察出水压力及流量。 |
|  | 6．检查水接合器、确保接口完好，无渗漏。 |
|  | 7．检查消防中心与水泵远程控制线路，进行自动与手动切换试验。 |
|  | 8．检查和测试消火栓系统状况。 |
|  | 9．定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并确保系统处于无故障状态。 |
|  | 10．消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的检查，并检查其消防储备水位。 |
|  | 11．检查水泵接合器、确保接口完好，无渗漏。 |
|  | 12．启动稳压泵、观察压力上升情况，消防控制中心显示其动作信号、人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力情况。 |
| 季检 | 检查消火栓泵启动时，消防控制中心显示其动作信号、自动状态时，消防中心能否控制其启动和停止。 |
| 半年检 | 1．对系统进行一次检测 |
|  | 2．消火栓箱及水泵控制柜内进行清洁保养。 |
|  | 3．消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。 |
|  | 4．钢制消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭 |

四、防排烟系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查送风口、排烟口及手动开启装置有无变形、损伤及影响使用的障碍物。 |
|  | 2. 检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓坚固情况，转动机构应为正常。 |
|  | 3. 检查送风机，排烟风机的电机接线应为良好，传动皮带应正常，应加润滑油保养。 |
|  | 4．启动送风（排烟）风机，检查风机运转应为正常 |
| 季检 | 1. 对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。 |
|  | 2. 对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。 |
|  | 3. 测试排烟阀（口）及送内阀（口）的手动、自动启动功能及空调防火阀的关闭功能，并进行润滑保养。 |
| 半年检 | 1. 对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。 |
|  | 2. 对风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。 |
|  | 3．进行模拟报警试验，联动启动正压送风机、排烟风机、开启正压送风口和排烟口，关闭空调防火阀。 |

五、火灾应急广播系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查功放机工作应为正常。 |
|  | 2. 检查麦克风播音应为正常。 |
|  | 3. 检查吊顶喇叭、挂壁音箱有无脱落部位。 |
|  | 4. 检查消防电梯的紧急按钮外观、消防电话主机、座机和电话插孔及对讲系统的外观。 |
| 季检 | 1. 检查喇叭、音箱音量应为正常。 |
|  | 2. 模拟火灾事故情况下，消防广播应为正常。 |
|  | 3. 测试电梯迫降功能(手动及联动)。 |
|  | 4.测试主机、分机双向呼叫、通话功能及音质。 |
|  | 5.测试手动选层广播和广播强制切换功能。 |
| 半年检 | 1.测试火警状态下，联动消防紧急广播启动播放功能。 |
|  | 2.测试广播喇叭的音量及音质。 |
| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| 月检 | 1、检查自动气体灭火系统的灭火剂储存容器压力或重量， |
|  | 2、检查气体灭火保护区内报警系统、气体灭火控制盘、紧急启动\停止装置、声光报警装置的运行状态； |
|  | 3、检查管道和喷嘴是否完整无损。 |
| 季检 | 1.检测气体灭火控制盘各项功能； |
|  | 2.测试断交流电、投备用电源功能。 |
| 半年检 | 1、测试防火区内探测器报警状况； |
|  | 2、测试气体灭火系统手动/自动控制启停的可靠性； |
|  | 3、测试报警后延时联动控制电磁阀、各报警控制装置、警铃、闪灯。 |

六、消防供水系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查消防水池、消防恒压气压给水设备、检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压应为正常，检查各种阀门应处正常状态，发现故障应及时进行修理。 |
|  | 2. 检查吸水环管及阀门是否有渗漏和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门应处于正确位置。 |
|  | 3. 转动各水泵转子，检查转子应为灵活。 |
|  | 4．检查水泵控制柜电源电压及指示灯应为正常 |
|  | 5．关掉控制柜主回路电源开关，检查控制柜二次回路，检查转换开关、按钮、指示灯应为正常、手动或自动模拟起泵，测试起泵时应为正常、检查继电器、分合器应为正常。 |
|  | 6．手动启动各台泵，检查水泵应可以正常运转，压力能有保证 |
| 季检 | 1. 模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵功能。 |
|  | 2. 模拟火警状态下，检查在消防控制中心应能控制各台泵的启动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心应显示动作信号。 |

##### 6、施工组织

1、月检12次，在每月下旬进行，时间与甲方商定。

2、季检4次。

3、年检1次。以年检结束本年度的消防工程维护工作，通过一年的检查维保，注意发现问题，研究问题，并向甲方提出科学、合理的建议促进维保工作更加完善。

4、上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行，各设备完整好用。

5、维护人员每次检查完毕，必须出示检查报告，经甲方签字认可，一式三份，报送辖区消防主管部门一份，双方各执一份，建立年度维保档案。

##### 7、其他

1、维护保养范围还包括消防设备、设施的清洁工作及室外消防设施的冬季防冻工作， 以及按甲方要求对甲方的技术人员、维修人员及操作人员进行系统操作培训及系统维护培训。

2、签订合同之日起乙方须在30日之内完成消防系统的全面检查，并出具符合消防部门要求的检测评估报告；建立消防维保档案并协助甲方建立健全消防档案。

3、乙方必需协助甲方处理与消防部门的关系， 并协助甲方配合消防主管部门（消防支队、消防大队）的消防检查；协助物业对二装设计及审图、验收管理，提供专业意见及技术支持；配合定期消防演练，包括指导方案制定、人员培训，演练过程配合等。

4、合约期内，乙方还需提供24小时紧急服务：对消防系统发生故障应当响应及时，一般故障接到通知后应在2小时内安排人员到场；紧急的故障应随传随到，乙方要在甲方要求的时间内修复问题。

5、必须保证消防系统各设备完好率在99%以上。若发现有违反合同约定的情况或接受消防部门检查时，出现前期未有反馈的消防系统损坏或系统运行不正常，将严格按照合同罚则进行处理。我司将保留请第三方专业检测单位对消防系统进行检测的权利，同时第三方专业检测费用也将由乙方承担。

6、在维保过程中，乙方必须严格遵守国家有关安全、卫生、环保等的法律法规要求以及甲方的安全操作规程，保证施工安全和施工质量。维保作业时，要做好作业现场的警示维护工作，并承担相应的安全责任。乙方负责维护人员的安全且担保其人员履行维护服务时，服从甲方相关的安全及安保规定，如因乙方人员的责任导致甲方或其它方人员的生命、财产受有损害，由乙方承担全部责任。

7、在维保过程中保护好现场建筑物、地下管线、地下设施、周边设施等不受损坏，做好维保结束后的建筑垃圾及时清理工作。因乙方原因造成的甲方的设备设施损坏的，所产生费用有乙方全额承担。

8、维保合同期内发生火灾事故，甲乙双方按照事故调查结论承担相应责任。如因维护措施不到位导致发生火灾事故的，乙方承担全部责任。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门的要求来处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

八、维保要求：

1、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对校内所有消防设施、设备开展检查、维修、保养、测试等技术服务，并通过消防监督管理部门的检测验收。验收标准：合格率达到100%，局部允许99%，报警设备月误报率不大于2.5%。

2、确保所有消防设施、设备具有良好的运行状态。定期维护保养设施设备，及时做好详细的维护保养原始记录，能出具维护保养情况汇总表，能提供施设备月度、季度维保资料、档案，并上报消防监督部门备案。及时向采购单位报告保养设备的运行情况、易损件情况，报告由双方现场负责人确认签字后存档。

3、在接到采购单位应急维修后，30分钟内安排专业人员到达现场进行处理，一般故障当日完成，复杂性故障应在24小时内完成。

4、在维修保养期间的员工人身安全等责任由中标方负责，采购单位不承担任何责任和费用。

- 第四章  磋商和评审

一、采购中心组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

超过公开招标限额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，投标文件报价响应文件的价格为最终报价，现场不再进行最终报价，提交投标文件的供应商如少于3家，由采购人与现场投标供应商进行谈判，并当场确定中标供应商。

5、本项目开标顺序为：一标段、二标段。

一标段第一中标候选人不得参加二标段的评标。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合;

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、未提供原件包的;

2、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；

4、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5、响应报价超出预算或明显低于成本价；

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商终止

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购中心不以任何理由组织重新评审。采购人、采购中心发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告监督部门。

（五）出确定成交候选人的特殊情况处理：

1、若总分相同，则按最终报价得分高者优先中标。

2、若总分且最终报价得分相同，则由采购人组织采用现场抽签的方式确定。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，其中商务技术分40分，商务报价分60分，加分和减分因素除外。

如果磋商小组由3人组成，供应商得分为磋商小组3个成员的平均分；如果磋商小组由5人以上组成，供应商得分为磋商小组成员评分中去除一个最高分和一个最低分后的平均分。

- 评标标准

| 项目 |  | 分数 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务报价：60分 |  |  |  |  |
| 本项目最高限价为37万元（其中一标段：25万元；二标段：12万元），超过限价作无效标处理。 有效报价中（低于成本价格的报价除外）最低的报价为评标基准价，其得分为60分，其他报价的得分为：（评标基准价/最终报价）×60分 |  |  |  |  |
| 商务技术：40分 |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项 |  | 评分细则 |  |
| 1 | 类似业绩 （15分） |  | 投标人自2014年1月1日以来（以合同签订日期为准）有单项合同金额在10万元及以上的类似消防维保项目业绩的，每提供一个得1分；单项合同金额在15万元及以上的类似消防维保项目业绩的每提供一个得2分；单项合同金额在20万元及以上的类似消防维保项目业绩的每提供一个得3分。本项最多得15分。提供相应合同复印件，原件备查。 |  |
| 2 | 企业综合实力 （7分） |  | （1）具有AAA级信用企业证书、质量管理体系证书、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书，每提供一个得1分，须在认证有效期内，投标文件中提供证书复印件并加盖单位公章，原件现场核查，最高为4分； （2）拟派消防设施维护保养人员取得中级技能等级及以上建（构）筑物消防员职业资格证书的，每提供1人得1分，本项最多得3分；没有不得分。 |  |
| 3 | 办公场所证明、消防设施专业承包资质（8分） |  | 为保证服务的及时性，投标人在南通地区具备固定的办公场所的得4分，需提供办公场所证明文件（房屋租赁协议或房屋产权证明文件复印件加盖单位公章，原件备查）；投标人具备消防设施工程专业承包二级及以上资质得4分，提供资质证书复印件加盖单位公章，原件备查。 |  |
| 4 | 维保服务方案 （10分） |  | 维保服方案应具备下列要求，若无缺项和重大偏差，则按以下项目进行打分且每项得分不得低于该项分值的50%；未提供维保服务方案或者经三分之二评委认定有缺项或存在重大偏差，按无效投标处理。 （1）提供合理的维保计划表、维保人员安排及管理办法（4分）； （2）维保质量和安全文明施工的承诺及合理的应急预案（2分）； （3）对本项目提出符合现场条件的合理化建议（2分）； （4）消防设备故障处置时间的承诺及违反相关规定的扣罚措施（2分）。 |  |

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，招标人报告相关监督部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

六、成交通知

成交结果在南通沿海集团网公示3日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五章  合同授予（合同格式）

委托方（以下简称甲方）：南通通州湾科教产业投资有限公司

服务方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，经双方友好协商，就甲方的建筑消防设备维护保养达成如下协议，以资甲乙双方共同遵守。

一、项目名称：消防设备设施维护保养项目

二、项目地点：通州湾科创城

三、委托内容：

甲方委托乙方保修服务的范围包括标段内的所有消防设备，主要有：1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、细水雾灭火系统；15、电气火灾监控系统；16、可燃气体探测报警系统；17、灭火器。

乙方承担甲方所属标段内的办公场所、生活楼、食堂超市商铺、电气室、操作室、计算机房、电缆桥架、电缆通道及外围公辅设施的火灾自动报警系统、消防水系统，与消防设备直接联锁的防火门及防火阀、排风排烟等消防（含电梯连锁功能）以及消防应急照明、疏散标志等应急疏散设施的专业点检、维修。

二标段乙方需承担的点检维保工作：科创城E04地块（含消火栓系统）、E05地块（含火灾报警系统、消火栓）。

四、协议起止日期：

消防系统的维护保养期限为一年，自2018年___月___日0:00时起至2019年___月___日24:00时止。

五、双方义务和责任：

甲方：

1、甲方项目单位作为消防设备的业主和使用单位，负责建立本单位消防设备管理责任体系，需提供消防系统的全套竣工资料，如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。

2、甲方如需进行涉及拆除、屏蔽、修改消防设备的装修工程，必须事前通知乙方，不经乙方同意，甲方和甲方授权的装修公司不得随意打断、更改消防线路；移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。

3、协议期内甲方为乙方派驻人员提供住宿便利，乙方承担住宿费用。

4、 维护保养期限届满前三十日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同并通知乙方。

乙方：

1、具备消防设施维护保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维护保养技术服务活动，对维护保养质量负责。

2、根据维护保养对象的具体情况，拟定具体的维护保养方案，明确项目负责人，至少指定1名以上执业人员常驻项目地点负责维护保养方案的实施。需与派驻人员签署劳动合同，若与派驻人员之间有任何争议（包括但不限于劳动、工伤争议），均由乙方自行处理，与甲方无关。且派驻人员在本协议期内的安全工作和责任（包括但不限于人身损害、财产损失）均由乙方负责。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维护、保养、测试等技术服务，见附件1《维保实施细则》。每次保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录，并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

4、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明经甲方书面同意后再行更换。

5、消防设施维修涉及甲方某些隐蔽工程时，应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，必须取得甲方同意后方可实施。

6、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。配合甲方每个季度对消防设施的维护保养情况进行检查，检查结果作为甲方按季度支付维护款项之依据。

7、乙方进场后三个月内，向甲方提供一份书面的消防设施现状评估报告。并由甲方审核通过。每年对承担维护保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。

六、维修费用及其付款结算办法：

- 维保项目总费用为；人民币______元整（大写： ______元整，含6%的增值税）。该费用已包含乙方为履行本合同所需的所有成本、利润及税费，除非双方另有约定，甲方无需再另行支付其他任何费用。

2、自合同签订之日起15个工作日内，甲方支付乙方合同总价的10% 作为乙方添置维保设备及消防设备易损耗部件的费用。合同总价80%的费用按季度分摊支付，每个季度的第二个月15日之前支付上个季度的费用。剩余10%在第二年的第一个季度末支付。在甲方支付前，乙方需提供相应款项的合法增值税专用发票，否则甲方有权不予以支付并不承担任何责任。

每次付款前，甲方根据《消防维保项目合同业绩考核评价表》的实际考核情况，要求乙方进行费用结算。

3、协议期间消防设施出现故障需要进行维修或更换的，由乙方及时上报甲方并提供书面的设备维修或更换方案，在得到甲方书面同意后方可进行维修或更换工作。因消防设备整体或零部件更换产生的费用，低于500元的由乙方承担，超出部分由甲方承担，严禁不按时修复故障或堆积问题。

七、维修方案:

乙方应根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的要求开展相应的维护保养工作，保证系统的正常运行。

八、违约责任：

1、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

2、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。乙方巡查点检发现低于500元的消防零部件损坏，应该维修但却未及时修复的，每发现一次考核乙方100元。

3、乙方在维护保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，每出现一次，甲方扣除乙方消防设施维护款1000元 (大写:壹千元整)作为违反合约的罚金，且甲方有权要求乙方进行整改。累计出现3次的，甲方有权单方解除本合同甲方

4、乙方在接到甲方保修通知后，必须在2小时内进入现场，乙方每逾期一小时到达现场支付违约金200元；在确认维修时间后，乙方每逾期1天完成维修任务支付违约金1000元；违约金从季度付款或从应支付乙方的任何款项中扣除。

5、乙方于工程维保施工期间所进行之任何工作应遵从甲方现场人员的指示，并服从甲方现场人员的管理，若发现乙方现场施工人员有不文明施工及违反维保技术要求情况，发现一次扣除工程款1000元。

6、维修所用材料必须符合国家相关质量要求，发现乙方所用材料不符合质量要求或未经甲方许可使用规格有差异的零部件，甲方有权要求乙方退货并处违约金每次1000元，由此造成的其他一切损失均由乙方承担。

7、在维保协议期内发生火灾事故的，甲乙双方依据事故调查认定的火灾责任承担相应责任。如因乙方维护保养工作缺陷导致火灾事故发生，乙方应承担全部责任。

九、评价与考核

1、甲方根据合同规定，结合违约责任条款，按《消防维保项目合同业绩考核评价表》（附件2）内容进行评价，组织三人实施，在费用结算时予以考核。

2、乙方及时发现问题并消缺，避免现场设备及安全隐患发生的，经甲方主管部门审核确认报安全分管领导批准，在费用结算时予以奖励。

十、保密义务

乙方因本合同而知悉或持有甲方任何业务或技术上的机密者（以下简称“机密信息”），乙方同意负保密责任，不得泄漏给任何第三人。如因履行本合同而有需要使其它第三人获知机密信息时，乙方必须事先取得甲方书面同意后，方可向第三人揭露，乙方并应与该第三人签订不低于本合同标准的保密合同，使其就机密信息亦负有本合同规定的保密义务和违约责任，乙方与该第三人承担连带责任。

如乙方违约保密义务的，应向甲方支付违约金1万元，如乙方违约造成的甲方损失超过违约金的，乙方需就超过部分另行赔偿。

十一、其他

1、若在履行本协议过程中出现争议，双方协商解决，协商不成的，双方可向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

若甲方有重大政策调整，需提前60日书面告知乙方，可能提前终止合同，乙方无条件配合。

2、本协议一式四份，双方各执两份，协议未尽事项，由甲、乙双方另行协商，并签定补充协议。

| 甲 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

年    月    日                    年    月    日

##### 附件一：  维保实施细则

一、火灾自动报警维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1.检查烟感、温感外观、安装状况。不少于总数10% |
|  | 2.检查手动报警按钮外观、安装状况。 |
|  | 3.检查火灾自动报警控制器各项使用功能。不少于总数10% |
|  | 4.测试探测器、手动报警按钮报警功能，及时更换已损或丢失探头，按钮玻璃。 |
|  | 5.定期对探头进行清洗。 |
| 季检 | 1.按照规范要求对探头、手动报警按钮、消火栓按钮抽查，不少于30%火灾模拟试验。 |
|  | 2.检查火警时在自动状态下能准确显示报警地址和联动警铃报警，测试声光报警。 |
|  | 3.检查火警时在自动状态下能准确联动相关消防设备、起动消火栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火阀、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。 |
|  | 4.检查火警时，消防中心应能接收到各设备动作后反馈信号。 |
|  | 5.对报警控制器、各楼层消防控制线接线箱、联动控制柜进行清洁保养。 |
|  | 6．对消防电源进行2次主、备电的自动切换。 |
|  | 7．测试切断交流电源，投入备用电源并充分放电，记录放电时间和电压值。 |
| 半年检 | 1.对报警控制器、消防控制线接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。 |
|  | 2.进行一次强切非消防电源功能试验。 |
|  | 3.检查：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机CRT平面显示系统检查。 |
|  | 4.按照规定比例、对设备分系统进行一次检测。 |

二、自动喷淋灭火系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1、巡视检查喷淋头是否完好、有无异物，不少于总数10%。应保持备用数量不少于使用数量的1%； |
|  | 2、启动运行一次喷淋主泵； |
|  | 3、检查末端试水装置、末端压力表值（应符合设计要求）；试验水流指示器、压力开光。 |
|  | 4、对进水阀、报警阀进行外观检查，并确保系统处于无故障状态。 |
|  | 5、检查喷淋管道上各种阀门的铅封、锁链应完好，并处于设计位置。管道接口及阀门应无渗漏现象； |
|  | 6、检查喷淋水泵接合器、确保接口完好，无渗漏； |
|  | 7、启动稳压泵、观察压力上升情况，消防控制中心显示其动作信号、人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力情况。确认消防水池水位是否正常。 |
| 季检 | 1. 检查喷淋泵启动时，消防控制中心显示其动作信号、自动状态时，消防中心能否控制其启动和停止。 |
|  | 2. 实际放水测试各库房喷淋系统，并检查以下内容： （1）水流指示器应动作，消防控制中心应收到其报警信号并显示所在位置。 （2）楼层对应的湿式报警阀应动作，报警阀动作时上、下腔压力应正常。 （3）湿式报警阀动作时，压力开关应动作，消防控制中心应收到其报警信号并显示所在位置。 （4）湿式报警阀动作时，水力警铃应报警、铃声应响，应能达到报警效果。 |
| 半年检 | 1．对系统进行一次全面检测。 |
|  | 2. 检测喷淋泵远控启泵及信号反馈状况。 |
|  | 3．消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。 |
|  | 4．消防气压给水设备的水，应根据当地环境、气候条件不定期更换。 |
|  | 5．管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空，冲洗后及时补水 |
|  | 6．定期清洗湿式报警阀。 |

三、消火栓系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查消火栓、供水管道及配置的消防部件。不少于总数10% |
|  | 2. 检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘接口、栓头等配件齐备，加封条管理。不少于总数10% |
|  | 3. 检查减压阀、低压端压力表读数应处于正常范围。 |
|  | 4．检查消火栓管道上各种阀门应处于设计位置，管道接口及阀门应无渗漏现象。 |
|  | 5．启动消火栓泵、试验运行。试验完毕后在最不利点的消火栓处（天面层）放水，并观察出水压力及流量。 |
|  | 6．检查水接合器、确保接口完好，无渗漏。 |
|  | 7．检查消防中心与水泵远程控制线路，进行自动与手动切换试验。 |
|  | 8．检查和测试消火栓系统状况。 |
|  | 9．定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并确保系统处于无故障状态。 |
|  | 10．消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的检查，并检查其消防储备水位。 |
|  | 11．检查水泵接合器、确保接口完好，无渗漏。 |
|  | 12．启动稳压泵、观察压力上升情况，消防控制中心显示其动作信号、人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力情况。 |
| 季检 | 检查消火栓泵启动时，消防控制中心显示其动作信号、自动状态时，消防中心能否控制其启动和停止。 |
| 半年检 | 1．对系统进行一次检测 |
|  | 2．消火栓箱及水泵控制柜内进行清洁保养。 |
|  | 3．消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。 |
|  | 4．钢制消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭 |

四、防排烟系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查送风口、排烟口及手动开启装置有无变形、损伤及影响使用的障碍物。 |
|  | 2. 检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓坚固情况，转动机构应为正常。 |
|  | 3. 检查送风机，排烟风机的电机接线应为良好，传动皮带应正常，应加润滑油保养。 |
|  | 4．启动送风（排烟）风机，检查风机运转应为正常 |
| 季检 | 1. 对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。 |
|  | 2. 对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。 |
|  | 3. 测试排烟阀（口）及送内阀（口）的手动、自动启动功能及空调防火阀的关闭功能，并进行润滑保养。 |
| 半年检 | 1. 对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。 |
|  | 2. 对风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。 |
|  | 3．进行模拟报警试验，联动启动正压送风机、排烟风机、开启正压送风口和排烟口，关闭空调防火阀。 |

五、火灾应急广播系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查功放机工作应为正常。 |
|  | 2. 检查麦克风播音应为正常。 |
|  | 3. 检查吊顶喇叭、挂壁音箱有无脱落部位。 |
|  | 4. 检查消防电梯的紧急按钮外观、消防电话主机、座机和电话插孔及对讲系统的外观。 |
| 季检 | 1. 检查喇叭、音箱音量应为正常。 |
|  | 2. 模拟火灾事故情况下，消防广播应为正常。 |
|  | 3. 测试电梯迫降功能(手动及联动)。 |
|  | 4.测试主机、分机双向呼叫、通话功能及音质。 |
|  | 5.测试手动选层广播和广播强制切换功能。 |
| 半年检 | 1.测试火警状态下，联动消防紧急广播启动播放功能。 |
|  | 2.测试广播喇叭的音量及音质。 |
| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| 月检 | 1、检查自动气体灭火系统的灭火剂储存容器压力或重量， |
|  | 2、检查气体灭火保护区内报警系统、气体灭火控制盘、紧急启动\停止装置、声光报警装置的运行状态； |
|  | 3、检查管道和喷嘴是否完整无损。 |
| 季检 | 1.检测气体灭火控制盘各项功能； |
|  | 2.测试断交流电、投备用电源功能。 |
| 半年检 | 1、测试防火区内探测器报警状况； |
|  | 2、测试气体灭火系统手动/自动控制启停的可靠性； |
|  | 3、测试报警后延时联动控制电磁阀、各报警控制装置、警铃、闪灯。 |

六、消防供水系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查消防水池、消防恒压气压给水设备、检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压应为正常，检查各种阀门应处正常状态，发现故障应及时进行修理。 |
|  | 2. 检查吸水环管及阀门是否有渗漏和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门应处于正确位置。 |
|  | 3. 转动各水泵转子，检查转子应为灵活。 |
|  | 4．检查水泵控制柜电源电压及指示灯应为正常 |
|  | 5．关掉控制柜主回路电源开关，检查控制柜二次回路，检查转换开关、按钮、指示灯应为正常、手动或自动模拟起泵，测试起泵时应为正常、检查继电器、分合器应为正常。 |
|  | 6．手动启动各台泵，检查水泵应可以正常运转，压力能有保证 |
| 季检 | 1. 模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵功能。 |
|  | 2. 模拟火警状态下，检查在消防控制中心应能控制各台泵的启动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心应显示动作信号。 |

附件2：                                  消防设备检（维）修项目业绩考核评价表

项目名称：                                                                                维保单位全称：

| 类别 | 评价内容 | 评价方法 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理 | 主要对管理体系建设、供应商及作业人员的资质、检修准备、检修过程组织情况以及检修记录台帐等基础管理方面进行评价。 | 1.供应商或人员资质不符合、未经培训或培训不合格等，视情况可扣1～5分/次； 2.检修准备不充分（如工器具准备、零部件），视情况可扣1～5分/次； 3.联络体制混乱、人力配备不合理、现场协调缺失等，视情况可扣1～5分/次； 4.施工方案、安全预案、资料归档、测试报告、安全学习等基础管理或台帐不规范或缺失，视况可扣1～5分/次。 5.物料管理不规范、现场混乱，影响作业效率或现场环境，甲供物料浪费或甲供物料余料回收不及时、不完整，视况可扣1～5分/次。 6.环保、节能等管理不规范或缺失，视情况可扣1～5分/次； |  |  |
| 检修质量 | 主要对检修进度和检修质量进行评价。 | 1.检修质量达不到技术规定要求；检修质量导致检修设备不能及时投运或设备故障或引起设备停机，视情况可扣5～30分； 2.检修进度未按计划完成，视情况可扣2～20分 |  |  |
| 检修安全 | 主要安全管理进行评价，包括对检修项目内产生的安全违章、安全隐患、险肇事故、以及安全事故等进行评价。 | 1.安全管理体制不健全，视情况可扣2～5分/次 2.有安全违章；视情况可扣5～10分/次 3.有安全隐患，视情况可扣5～10分/次 4.发生险肇事故；视情况可扣5～15分/次 5.发生安全事故；视情况可扣10～30分/次 |  |  |
| 标准化作业 | 主要对标准化作业、5S情况进行评价 | 1.流程未按标准化作业执行，视情况可扣1～10分/次 2.人员穿戴、工器具准备等未按标准化执行；1～5分/次 3.5S未按标准化执行；1～10分/次 4.其它未按标准执行；1～10分/次 |  |  |
| 现场服务 | 主要对应急响应、信息沟通与反馈、协助现场解决问题主动性服务进行评价 | 1.对现场需求响应不及时；1～10分/次 2.信息沟通和反馈不及时、不全面；1～10分/次 3.对现场提出问题处理不主动、故意回避或拖延等，1～10分/次 4.其它涉及服务不到位情况，1～5分/次 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |

注：1.得分=100分 - 扣分;2.得分≥90分，不扣钱，得分<90分，每少1分扣200元；3.本表由甲方评价并按要求落实考评。4.本表的评价和扣款并不免除按其他标准产生的处罚。

项目单位：                                       评价人：                         评价日期：

- 第六章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时交货。交货完成后，成交人应以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后应及时组织验收。

二、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

三、按采购合同约定支付的货款。

- 第七章  质疑与投诉

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、取得磋商文件的供应商应根据磋商文件第二章 “供应商须知”中“第一款”的约定提出质疑，响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、供应商认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面实名制形式向代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

5、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》并在收到竞谈人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。竞谈代理机构。

6、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

7、采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

8、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

9、对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，属于恶意诽谤、无端质疑，采购人视情在相关媒体予以披露并建议政府采购部门对该供应商实施一定时间的禁入。

10、质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

11、质疑供应商对竞谈代理机构的答复不满意或者竞谈代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向投诉。

- 第八章  磋商响应文件格式

- 一、磋商响应文件目录

1、磋商保证金

2、资格后审原件包（单独密封）

3、资格后审资料文件（单独密封）

4、技术磋商响应文件（单独密封）

5、磋商报价响应文件（单独密封）

二、磋商响应文件封面范例

通州湾科创城消防维保项目

竞争性磋商响应文件

对应磋商文件，在该处分别相应填写： 资格后审原件包

资格后审资料文件

技术磋商响应文件

磋商报价响应文件

（资格后审）

报价人：参加磋商响应单位全称

二○一八年     月     日

三、磋商响应文件

- A、资格后审原件包(单独密封)

| 序号 | 资格后审材料原件包 明细 | 是否符合 （√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件； |  |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供授权委托书原件，开标前提供身份证原件核查； |  |
| 3 | 江苏省公安厅消防局颁发的建筑消防设施维修保养资质证书原件且在有效期内。 |  |
| 4 | 相应的维护保养、检测维修的设备购买发票原件。 |  |
| 5 | 技术标评审内容要求提供其他原件。 |  |

法定代表人或其委托人签字：

（供应商盖章）

日期：

注：1、以上由投标人填写，作为资格后审材料原件包内提供的材料原件清单目录。

2、身份证原件带至开标现场供开标前核验，不需要密封在资格后审材料原件包。

B、资格后审资料文件(单独密封)

- B.1、目录

| 序号 | 资格后审资料文件 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第八章投标响应文件格式中“二、B.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”中的所有内容：关于资格文件的声明函、投标人一般情况表、财务状况表。 |  |
| 2 | 提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的复印件加盖单位公章； |  |
| 3 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供授权委托书原件，开标前提供身份证原件核查； |  |
| 4 | 江苏省公安厅消防局颁发的建筑消防设施维修保养资质证书原件的复印件； |  |
| 5 | 拟派项目负责人及驻场服务人员具备建筑消防设施维修保养技术服务资格证书原件的复印件（项目负责人、驻场服务人员可为同一人）； |  |

法定代表人或其委托人签字：

（供应商盖章）

注：

1、以上由供应商填写，作为提供的资格后审资料文件内的资料首页清单目录。

2、所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

- B.2、资格后审资料文件相关的格式文件及表格

一、法定代表人身份证明

（法定代表人参加磋商，须出示此证明）

南通通州湾科教产业投资有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （磋商项目名称)项目磋商活动，全权代表我公司处理磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查

二、授权委托书

南通通州湾科教产业投资有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时授权代表将身份证原件带至开标现场在开标前交招标人或招标代理机构备查。

三、投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 生产经营范围 1. 2. 3. 4. |  |  |
| 10 | 制造商生产磋商货物的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

- 四、财务状况表

1、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

2、近二年每年的资产负债情况

| 财务状况（单位） | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 1.总资产 |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |
| 3.总负债 |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |

参加磋商单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

五、关于资格文件的声明函

南通通州湾科教产业投资有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的               （项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或受权人（签字或盖章）：

（投标人）公章：

年	 月 	日

六、拟派人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 上岗证证书 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参加磋商单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 七、拟投入设备一览表

参加磋商单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- C、技术磋商响应文件（单独密封）

- 1、磋商响应函

南通通州湾科教产业投资有限公司：

依据贵单位               （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商报价包括采购的所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、总包配合费、现场吊装、检测验收、施工用的缆线及配电设备、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方同意按磋商文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商评审开始后的 45  天。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，认为你方有权决定成交人，还认为你方有权接受或拒绝所有的投标人，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意投标人须知中关于没收磋商保证金的规定。

8、如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付代理服务费；

9、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同义务。

磋商响应投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权人：

2、其他格式自拟

- D、磋商报价响应文件（单独密封）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 委派联系人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 服务时限承诺 | 承诺采购文件的全部要求 |
| 质量承诺 | 承诺采购文件的全部要求 |
| 其 他 | 采购文件提出的其他实质性要求和条件，我方均予认可 |
| 投标报价(元) | （大写） |

报价表

附：投标人根据招标内容的要求，准确报价（不得选择性报价），一经报出，不得更改。

磋商响应投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权人：

年    月    日

磋商响应报价明细表

项目名称：通州湾科创城消防维保项目

| 序号 | 报价明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价（人民币）： |  |  |  |  |  |

表格内容明细可调整，不够自行添加。

注：1、投标报价明细单，总合计应等于“投标函”中的投标报价总计。

2、投标人的报价应投标报价中（以人民币计价）应包含投标人的报价应包括全部服务的价格及设备维护保养费（含材料及年检费）、维修费用、人工费用、单价500元以下的耗材费用、合理利润、税收等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

3、投标单位根据现场踏勘情况综合考虑一年期间各系统主要设备设施及所有相关配件耗材的损坏率，充分考虑维保期间材料、劳务、相应的保险及所需的全部费用的市场风险系数，考虑工程作业的危险性并购买相应保险，并计入综合报价，投标单位应充分考虑现场维保任务的艰巨和复杂性，以及承担维保期间相关政策调整所带来的风险。

4、报价的标准不得低于技术要求。

磋商人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：    年    月